| WP系列智能巡回检测报警仪 使用说明书 |  |
| --- | --- |

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，需要时参考。

| 警 告 | ■安全须知 |
| --- | --- |
| 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危险。 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路。 在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。 请勿触摸电源端子等高电压部位。否则有触电的危险。 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。 |
| 注 意 |  |
| 请不要使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上。 本产品是A等级产品、在家庭环境中使用会产生无线干扰，使用者应采取相应措施。 本产品通过强化绝缘进行触电保护。将本产品嵌入设备上以及配线时，请遵守嵌入设备所符合的规格要求。 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。 对于盘式安装的仪表，为了避免用户接近电源端子等高电压部分，请在最终产品上采取必要措施。 为了防止仪表损坏和放置机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。 请务必在切断电源后再进行清洁。 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分。 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 |
| 使用之前 |  |
| 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。 本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 |

# 1. 安装

| 警 告 |  |
| --- | --- |
| 为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装拆卸。 |

## 1.1 安装的注意事项

- 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：

- 环境温度：		0~50℃，避免阳光直射

- 环境湿度：		10~90%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m3 dry air at 101.3kPa）

- 设置环境条件：	室内使用，高度＜2000m

- 请避免安装在以下场所：

- 因温度变化剧烈，有可能结露的场所

- 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所

- 直接振动或者有可能冲击本产品的场所

- 尘埃、盐分、金属粉末多的场所

- 杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所

- 空调或暖气的气流直接吹到的场所

- 阳光直接照射的场所

- 由于热辐射等有可能产生热积累的场所

- 进行安装的场合，请考虑以下几点：

- 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。

- 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有50mm以上的空间。

- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。

- 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。

- 为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。

1.2外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为mm（毫米）

1.3安装方式

■安装到盘面

- 在盘面开安装孔。

- 将本仪表从盘面前面插入。

- 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

■开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为mm（毫米）

(密集安装时请考虑盘面强度。

(318×104尺寸仪表分为盘装和台式两种型号。请根据现场情况选择适用的型号。

# 2. 配线

| 警 告 |  |
| --- | --- |
| 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。 |

2.1 配线的注意事项

- 仪表的各输入通道间不隔离，不适用于通道间有共模电压的应用现场。（如：电池组各电池电压的测量）

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。

- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤波器。
- 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
- 请务必将噪声滤波器安装在接地的盘面等上，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
- 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。

- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
-额定电压250V，额定电流1A的延时保险丝

- 24V直流电源规格的仪表，请从SELV电路（可以保障安全的电源）的电源供给。

- 请使用符合电源规格的电源。

- 请避免在测量电路中混入干扰
- 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
- 尽量不要测量干扰源，如果无法避免，请将测量对象和测量电路绝缘，并将测量对象接地。
- 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 地线端子接地电阻要低（100Ω以下）。

- 热电偶输入的场合、请使用规定的补偿导线。

- 热电阻输入的场合，请使用引线电阻小的线材， 3线间（3线制）无电阻差的线材。

- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

2.2端子构成

160×84尺寸仪表：

160×160尺寸仪表：

318×104尺寸仪表：（横式，因版面限制，分为左/右2部分示意图）

2.3接线示意图

- 热电阻输入：

各热电阻的A端（单线端），接到端子上相应通道的A端，

B端接到端子上相应通道的B端。仪表第3排端子的1~16

为公共端，内部全部接通，热电阻的C端接到公共端。当输

入的热电阻多于16点时，应在配线架上将热电阻的C端汇

总后再接到仪表公共端。如果输入为2线制，应将B与C短。

输入信号的屏蔽层可接到公共端。

- 热电偶输入：

为增强仪表的抗干扰性能，建议热电偶的B端和C端子短接。

- 通讯接口：

RS232接口：第3排端子的17、18、19分别为接收端、发送端和地。
RS485接口：17为A+，18为B-。

- 打印接口：

- 将第3排端子的20（PA），21（PB）分别接到打印单元的PA和PB端

- 报警：

RL1~RL4分别为4点公用报警输出，常开触点

- 电源：

交流供电的仪表第3排端子的30和31接220V AC

直流供电的仪表，电源接第3排端子的30和31，30为正，

31为负

# 3. 基本操作

## 3.1 面板及按键说明（以160×84尺寸的仪表为例）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道显示区 | 在测量状态下，显示当前通道号；第2位闪烁表示处于定点状态 在设置状态下，显示参数符号 |
| 2 | 测量值显示区 | 在测量状态下，显示当前通道测量值 在设置状态下，显示当前参数数值 |
| 3 | 通讯指示灯 | 通讯或打印时亮 |
| 4 | 报警指示灯 | 表示当前显示通道第1、第2报警状态 |
| 5 | 各通道的报警状态指示灯 | 有3种状态： 【亮】：表示相应通道处于报警状态 【灭】：表示相应通道不处于报警状态 【闪烁】：表示相应通道进入报警状态 |
| 6 | 设定键● | 在测量状态下定点方式时，按住2秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数 |
| 7 | 左键◄（打印） | 在测量状态下，启动打印 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数值时：移动修改位 |
| 8 | MOD键（定点） | 在测量状态下，切换巡回检测方式和定点方式 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数，修改参数值时，存入修改好的参数值 |
| 9 | 增加键▲ | 在测量状态下，定点方式时通道加1 在设置状态下，修改参数值时，增加参数的数值 |
| 10 | 减小键▼ | 在测量状态下，定点方式时通道减1，消音 在设置状态下，修改参数值时，减小参数数值 |

## 3.2功能操作

- 定点：

仪表通电时处于巡回显示方式，按 MOD键进入定点显示，通道显示区的个位闪烁。再按 MOD键键则返回到巡回显示方式。在定点显示方式下，由▲和▼键选择显示通道。	仪表采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测。	不会出现非定点通道失控的情况。

- 消音：

当消音延时参数At被设置为1~51时，报警输出继电器按“方式1”和“方式2”动作，这两种方式的特点是当有通道从非报警状态进入报警状态时，RL1继电器吸合。在实际使	用中常用RL1继电器控制蜂鸣器、报警铃等发声元件，及时提示有通道进入报警状态。按▼键能使RL1继电器恢复，称为消音，表示操作员已确认报警状态。

当At被设置为1~50时，自动及手动按▼键均可消音；

当At被设置为51时，只能由手动按▼键消音。

- 打印：

当打印方式参数Po被设置为1~3时，按◄键均可启动一次打印，打印机必须处于准备状态，即打印机的SEL灯亮

# 4.参数设置方法

■参数分类

通道报警值，通道组态参数，公共组态参数，打印参数

■设置通道报警值和通道组态参数

(通道报警值

- 按MOD键使仪表处于定点工作方式，通道号显示的个位闪烁。

- 按▲和▼键选择要设置的通道。

- 按住设置键● 2秒以上不松开，进入该通道的设置状态：
仪表通道显示区显示AH，测量值显示区显示通道号。

- 按MOD键可以顺序选择该通道的4个报警点的报警设定值参数：AH、AL、bH、bL。

- 按◄键调出当前选中参数的原设定值：
仪表通道显示区显示参数符号，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。

- 按◄键移动修改位，▲键增加值、▼键减小值，将参数修改为需要的值。

- 按MOD键保存修改好的参数，并转到下一参数。

- 重复步骤【4】~【7】即可设置选定通道的任一报警设定值。

- 在步骤【7】后，按▼键换到下一通道，此时可重复步骤【4】~【7】对该通道的参数进行设定。

- 在步骤【7】后，按住设置键●不松开，直到退出设置状态，回到测量状态。

(通道组态参数

- 当设置了正确的密码后（oA：1111），重新进入通道设置状态，按MOD键可切换到当前通道的通道组态参数的设置画面。

- 按MOD键可以顺序选择该通道各个通道组态参数。

- 参照前面所述的步骤【4】~【7】即可设置选定通道的各个通道组态参数。

(通道参数复制 若下一通道的同一参数与当前通道相同，可在上述步骤【4】时按▲键复制。

例：第1通道到第16通道的AH均需要设置为80.0，则首先按上述步骤设置好第1通道的AH后，在显示AH01时按▲键、将显示AH02，再按▲键将显示AH03……，直到显示AH16。则这16个通道的AH参数都被复制成了第1通道的AH值。

■密码检查

- 参照上面所述【设置通道报警值和通道组态参数】的步骤【1】~【4】操作，直到仪表显示AH。

- 再按住设置键● 2秒以上不松开，直到仪表显示oA，进入密码参数设置。

- 按◄键进入修改状态，末位闪烁。通过按◄、▲、▼键搭配，将密码值修改1111。

- 按MOD键确认，此时密码已经设置完成。

- 设置了正确的密码后，才可以修改通道组态参数、公共组态参数和打印参数。

■设置公共组态参数

- 参照前面【密码检查】所述，设置正确的密码。

- 显示oA时，再按MOD键可以顺序选择各个公共组态参数：
仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数符号。

- 按◄键调出当前选中参数的原设定值：仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。

- 按◄键移动修改位，▲键增加值、▼键减小值，将参数修改为需要的值。

- 按MOD键保存修改好的参数，并转到下一参数。

- 参照前面所述的步骤【2】~【5】即可设置各个公共组态参数。

■设置打印参数

(仅带打印功能的仪表有打印参数。

- 参照前面【密码检查】所述，设置正确的密码。

- 按住设置键● 2秒以上不松开，直到仪表显示Po，进入打印参数设置。

- 按MOD键可以顺序选择各个打印参数。

- 按◄键调出当前选中参数的原设定值：仪表通道显示区空白，测量值显示区显示参数值，闪烁位为修改位。

- 按◄键移动修改位，▲键增加值、▼键减小值，将参数修改为需要的值。

- 按MOD键保存修改好的参数，并转到下一参数。

- 参照前面所述的步骤【3】~【6】即可设置各个打印参数

# 5. 参数一览

| 参数 | 参数名称 | Modbus 地址偏移量 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AH | 第1报警点设定 | 0 | -1999~9999 | 6.2.1 |
| AL | 第2报警点设定 | 1 | -1999~9999 | 6.2.1 |
| bH | 第3报警点设定 | 2 | -1999~9999 | 6.2.1 |
| bL | 第4报警点设定 | 3 | -1999~9999 | 6.2.1 |

| 参数 | 参数名称 | Modbus 地址偏移量 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iA | 零点修正参数 | 4 | -1999~9999 | 6.1.2 |
| Fi | 满度修正参数 | 5 | 0.500~1.500 | 6.1.2 |
| it | 输入信号选择 | 6 | 0~19 | 6.1.1 |
| id | 显示小数点位置 | 7 | 0~3 | 注1 |
| ur | 量程下限 | 8 | -1999~9999 | 6.1.1 |
| Fr | 量程上限 | 9 | -1999~9999 | 6.1.1 |
| dY | 工程量单位选择 | 无 | 0~19 | 6.3 |
| Lb | 滤波时间常数 | 11 | 1~100 | 6.1.1 |

* 上述通道报警值和通道组态参数的“Modbus地址偏移量”中的数值表示的是Modbus通讯时，

每个通道参数相对该通道首个参数地址的偏移量，计算方法如下：

通道参数的寄存器地址计算公式 =（通道号－1）×12＋48＋偏移量

其中：	通道号取值范围1~80通道,偏移量表示相应的通道参数地址偏移，即表格中的该列值。取值范围0~11

| 参数 | 参数名称 | Modbus 地址 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oA | 密码 | 0000H | 0000~9999 | 4 |
| ct | 显示切换时间 | 0001H | 0.5~10.0（秒） |  |
| cH | 通道数 | 0002H | 订货通道数 | 6.1.4 |
| Ld | 冷端补偿方式设置 | 0003H | 0~61 | 6.1.3 |
| Li | 冷端补偿系数 | 0004H | 0.000~1.500 | 6.1.3 |
| F1 | 第1报警点报警方式 | 0006H | 0／1 | 注2 |
| F2 | 第2报警点报警方式 | 0007H | 0／1 |  |
| F3 | 第3报警点报警方式 | 0008H | 0／1 |  |
| F4 | 第4报警点报警方式 | 0009H | 0／1 |  |
| H1 | 第1报警点灵敏度 | 000AH | 0~500 | 6.2.1 |
| H2 | 第2报警点灵敏度 | 000BH | 0~500 | 6.2.1 |
| At | 消音延时 | 000CH | 0~51 | 6.2.2 |
| Ad | 通信地址 | 000DH | 0~99 | 6.4 |
| bd | 通信速率 | 000EH | 0~3 | 6.4 |

| 参数 | 参数名称 | Modbus 地址 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Po | 打印方式选择 | 无 | 0~3 | 6.3 |
| PH | 打印间隔（时） | 无 | 0~23（小时） | 6.3 |
| PF | 打印间隔（分） | 无 | 0~59（分钟） | 6.3 |
| PA | 打印间隔（秒） | 无 | 0~59（秒） | 6.3 |
| tY | 时钟设置（年） | 无 | 0~99（年） | 6.3 |
| tm | 时钟设置（月） | 无 | 1~12（月） | 6.3 |
| td | 时钟设置（日） | 无 | 1~31（日） | 6.3 |
| tH | 时钟设置（时） | 无 | 0~23（小时） | 6.3 |
| tF | 时钟设置（分） | 无 | 0~59（分钟） | 6.3 |

注1：0~3顺序对应：0.000，00.00，000.0，0000.

注2：0／1分别对应：---H／---L

注3：0~3顺序对应：2400，4800，9600，19200 (bps)

# 6. 功能及相应参数说明

## 6.1 输入信号和显示

### ■6.1.1 输入

仪表的输入信号分为热电阻或热电偶、直流电流，直流电压三类。在订货时已规定各通道的输入类型，不能交换，虽然通过it参数设置输入信号时能调出全部的信号种类，但只有与实际订货相符的才有效。

下述参数必须正确设置，否则仪表不能正常工作。这些参数各通道独立，需逐个通道进行设置。如果订货时关于输入信号的信息完整，则仪表在出厂时已按订货信息进行了设置。

- it（it）——输入信号选择，设置范围0~19
选择应与仪表型号及实际输入一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系：

| 序号 | 参数 | 参数说明 | 序号 | 参数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | _oFF | 该通道不使用 | 10 | ___b | 热电偶B分度 50℃~1800℃ |
| 1 | P100 | 热电阻Pt100，-180~500℃ | 11 | ___n | 热电偶N分度， -250℃~1300℃ |
| 2 | c100 | 热电阻Cu100，-50~150℃ | 12 | ___E | 热电偶E分度， -250℃~750℃ |
| 3 | cu50 | 热电阻Cu50，-50~150℃ | 13 | ___J | 热电偶J分度， -200℃~1000℃ |
| 4 | _bA1 | 热电阻BA1，-180~650℃ | 14 | ___t | 热电偶T分度， -250℃~400℃ |
| 5 | _bA2 | 热电阻BA2，-180~500℃ | 15 | 4-20 | 电流4mA~20mA |
| 6 | _G53 | 热电阻G53，-50~150℃ | 16 | 0-10 | 电流0mA~10mA |
| 7 | ___H | 热电偶K分度， -270℃~1372℃ | 17 | 0-20 | 电流 mA~20mA |
| 8 | ___S | 热电偶S分度， 50℃~1750℃ | 18 | 1-5v | 电压 1V~5V |
| 9 | ___r | 热电偶R分度， -50℃~1750℃ | 19 | 0-5v | 电压 0V~5V （或 0V~10V） |
| 注： 热电阻输入时断A线，仪表显示高于热电阻信号的量程上限，断其它线时，仪表显示低于热电阻信号的量程下限。 热电偶断线时，仪表显示高于热电偶信号的量程上限 |

(it参数设置为0（_oFF）时，该通道不参与巡检测控。

(在以下情况下可将it参数设为0（_oFF）：

因为巡检仪的报警方式是公共报警方式。为防止暂时不关心的通道、传感器故障导致测量值超限报警的通道等情况影响报警输出。可将对应通道号的it参数设为0（_oFF）。屏蔽该通道不参与巡检测控。

- id（id）——测量值显示小数点位置选择
热电阻输入的通道：只能选择为000.0，显示分辨力为0.1℃
热电偶输入的通道：选择为0000.时，显示分辨力为1℃
选择为000.0时，显示分辨力0.1℃，但最高只能显示到999.9℃，对B、S、T、R，由于输入信号小，显示有明显波动，不推荐使用0.1℃方式。
电流、电压输入的通道：根据需要选择0.000，00.00，000.0或0000.共4个位置。

- ur／Fr（ur／Fr）——量程下限、上限
这两个参数用于设置电流、电压输入通道的输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。
热电阻、热电偶输入的通道与这两个参数无关，不用设置。

- Lb（Lb）——数字滤波时间常数。
用于克服信号不稳定造成的显示波动。
设定的数值越大，滤波作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为１。
该参数各通道独立设置。
★数字滤波时间常数的设定值影响到仪表的测量速度，设置数值越大，巡检速度越低：详见下述说明：

(测量速度

本巡检仪巡检一遍所有通道的耗时，受以下因素影响： 巡检一遍所有通道的耗时 = 通道01测量时间 + 通道02测量时间 + …… + 最后一个通道测量时间 各通道中，it参数设置为0（_oFF）的通道不参与巡检测控，不占时间。 通道的Lb参数设置为1的通道： 热电阻、电压、电流信号的测量速度为0.1秒 热电偶信号的测量速度为0.2秒（热电偶信号需要多用1个测量周期来检测断偶） 通道的Lb参数设置大于1（2~100）的通道： 该通道的测量速度为0.1或0.2秒×Lb参数设定值 例如：某通道参数信号类型为热电阻，该通道的Lb参数设为10，其测量耗时为0.1×10=1秒

### ■6.1.2零点和满度修正

通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、变送器或仪表的各种原因而存在误差，通过仪表提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。

修正公式：修正后的显示值＝（修正前的显示值＋零点修正值iA）×满度修正值Fi，调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

- iA（iA）——零点修正值，出厂设置一般为0。
用户自行修正零点时，取修正前的显示值的负值做为零点修正值即可。

- Fi（Fi）——满度修正值，出厂设置一般为1.000。用户自行修正满度时，取 Fi = 实际值／显示值，并在此基础上微调。

### ■6.1.3冷端补偿

热电偶产生的mV值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到工作端的实际温度。根据实际接线情况，有两种补偿方式。

补偿后的mV值＝热电偶产生的mV值＋冷端温度对应的mV值

方式1：	热电偶的补偿导线直接连到仪表端子。冷端温度即为端子处的温度。仪表通过端子处的测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。仪表显示的值应为端子处的实际温度。仪表出厂时已按该方式设置，并经过检验。

Ld参数必须设置为0061。

Li参数为冷端修正系数。如果认为冷端补偿有误差，可通过该参数进行修正。该参数的值增大时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小。

方式2：	热电偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度。

Ld参数应设置为恒温装置的实际温度（0~60℃）。

Li参数必须设置为1.000。

- Ld（Ld）——冷端补偿方式设置
设置为0~60时，表示采用前面所述的方式2的补偿方式。表示实际温度（0~60℃）
设置为61时：表示采用前面所述的方式1的补偿方式。

- Li（Li）——冷端补偿系数
通过该参数对冷端补偿精度进行调校。出厂设置为1.000，补偿精度为±0.2℃。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。不需要冷端补偿时，可将该参数设置为0。
用户自行修正满度时，取 Li = 实际测量值／当前显示值，并在此基础上微调。

### ■6.1.4显示方式

参照【3.2 功能操作】的说明，仪表分为巡回和定点两种显示方式。

当仪表处于巡回显示方式时，受以下参数控制：

- ct（ct）——显示切换时间
该时间为巡回显示时每个通道显示停留的时间，设置范围0.5~10.0秒。

- cH（cH）——通道数
由该参数设置实际应用的通道数，设置范围从1到定货通道数。多余的通道将不参与巡回显示。

## 6.2报警输出

报警是指测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出继电器的反映，报警包括设定值、报警方式、报警灵敏度、消音延时4个要素。通过参数设置，可以完成多种报警功能。

### ■6.2.1 报警设定值、方式和灵敏度

- AH、AL、bH、bL（AH、AL、bH、bL）——依次为第1~4报警点设定值，各通道独立。

- F1、F2、F3、F4（F1、F2）——依次为第1~4报警点的报警方式，全部通道公用。
设置为---H表示上限报警。
设置为---L表示下限报警。

- H1、H2（H1、H2）——各通道第1、2报警点的报警灵敏度。

(第3、4报警点的报警灵敏度固定为0。

### ■6.2.2报警输出

仪表有4个报警输出继电器，根据该参数的设定值不同，有3种动作方式。仪表出厂时设定为方式1。

方式1：这种方式能及时提示有通道进入报警状态。

RL1继电器：任何通道从非报警状态进入报警状态时，RL1继电器动作，自动延时恢复或面板▼键恢复，延时长度由At参数设置，范围1~50秒。

RL2 继电器：只要有1个通道处于报警状态，RL2继电器动作

At参数应设置为需要的延时恢复时间（1~50秒）。

方式2：	与方式1相同。但RL1继电器动作后不自动延时恢复，只能通过面板▼键恢复。

At参数应设置51。

方式3：

RL1继电器：只要有一个通道第1报警点处于报警状态，RL1继电器动作。

RL2继电器：只要有一个通道第2报警点处于报警状态，RL2继电器动作。

RL3继电器：只要有一个通道第3报警点处于报警状态，RL3继电器动作。

RL4继电器：只要有一个通道第4报警点处于报警状态，RL4继电器动作。

At参数应设置0。

- At（At）——消音延时。设置范围0~51，该参数的设定值决定指示灯、输出继电器的状态。
设置为1~50时，表示采用前面所述的方式1的输出方式。表示延时恢复时间（1~50秒）
设置为51时：表示采用前面所述的方式2的输出方式。
设置为0时：表示采用前面所述的方式3的输出方式。

(第3、4报警点的只能用于At设置为0的报警方式。

### ■6.2.3报警指示

各通道有独立的报警指示灯，有闪烁，亮，灭3种状态。

(闪烁：	表示该通道从非报警状态进入报警状态，与上述方式1，方式2的RL1继电器同步，当RL1继电器恢复时，指示灯从闪烁转为亮

(亮：	表示该通道处于报警状态

(灭：	表示该通道处于非报警状态

注：开机后报警指示灯全亮，继电器不报警。巡检一遍所有通道后才正式进行报警及报警指示灯指示。

## 6.3打印接口和打印单元

该功能为选配功能。仅带打印功能的仪表有打印参数。

仪表通过打印接口和打印单元实现打印功能，打印内容包括时间、报警状态、测量值。仪表内置硬件时钟，停电不影响。与打印相关的参数包括打印方式设置，时钟设置，打印间隔设置。

- dY（dY）——工程量单位选择通过该参数选择打印时的工程量单位。

- 该参数的设置数值与打印工程量单位的对照如下表：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | %R•H | % | Pa | kPa | MPa | t/h | m3/h | l/m |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | mm | kg | t | kN | V | A | PPm | mbar | bar |

- Po（Po）——打印方式选择
选择为0时：禁止打印
选择为1时：按◄键启动打印
选择为2时：按◄键启动打印＋定时启动打印
选择为3时：按◄键启动打印＋定时启动打印＋报警启动打印

- Pt-H、Pt-F、Pt-A（Pt-H、Pt-F）—定时打印间隔（小时、分、秒）

- t-y、t-n、t-d、t-H、t-F（t-Y、t-n、、t-d、t-H、t-F）——系统时钟（年、月、日、时、分）

(仪表停电后再通电时，按通电时刻重新计算间隔。

(报警启动打印时，只打印报警的通道

(状态：按打印机的SEL键使打印机在打印和走纸状态间转换：
SEL指示灯亮时处于打印状态。
SEL灯不亮时，按打印机的LF键可走纸。

## 6.4通讯接口

通过通讯接口，计算机可以读取各通道的测量值、报警状态。读取仪表的全部参数，及设置参数。

通过通讯接口设置参数时，对报警设定值可直接进行设置，其它参数需先设置密码参数，设置完成后，应将密码重新设置为0。

- Ad（Ad）——仪表通讯地址，设置范围0~99，出厂默认值为1

- bd（bd）——通讯速率选择，可选2400、4800、9600、19200(bps) 4种

# 7. Modbus-RTU协议通讯说明

| 注 意 |  |
| --- | --- |
| 允许RS485网络中连接多台仪表，请使用总线型连接方式。 双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加120Ω的终端电阻，连接在485＋ 485－之间。 当一台计算机挂多台巡检仪时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。 通讯距离长时可选择中继模块。 Modbus-RTU通讯协议，请在订货时明确。 通过按键操作进入设置状态后，仪表不响应通讯命令。其目的是为了防止设置过程中的参数修改值被误读到上位机上。 必须将相连的所有仪表设置为不同的地址。 当修改波特率时，必须将相连的所有仪表及计算机修改成同一波特率。 修改波特率后，仪表必须断电后重新上电，才能按新设置的波特率工作。这意味着可以通过计算机对网络中的仪表逐一修改波特率。 |

### ■7.1.通讯接口要素

- RTU传输模式：
字节格式：

- 在Modbus串行链路上通信时，报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。
RTU 模式中每个字节（11位）的格式为：
	(编码系统：每个8位字节含有两个 4 位十六进制字符（0～9、A～F）
	(每字节的位：1位起始位，8位数据位，无校验位，1位停止位。
	(帧校验域：循环冗余校验（CRC）。

- Modbus报文RTU帧：

在RTU模式中，时长至少为3.5个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。这个时间称为t3.5。

下图表示了一个典型的报文帧：

| 起始 | 地址 | 功能码 | 数据 | CRC Check | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3.5字符 | 8位 | 8位 | N×8位 | 16位 | ≥3.5字符 |

必须以连续的字符流发送整个报文帧。

如果字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间，那么认为报文帧不完整，并且接收站应该丢弃这个报文帧。这个时间称为t1.5。

(字符间间隔

RTU接收驱动程序的实现，由于t1.5和t3.5的定时，隐含着大量的对中断的管理。在高通信速率下，这导致CPU负担加重。因此，在通信速率等于或低于19200 bps 时，这两个定时必须严格遵守；对于波特率大于19200bps的情形，应该使用2个定时的固定值：建议的字符间超时时间（t1.5）为750μs，（t3.5）为1.750ms。

- CRC校验：

在RTU模式包含一个对全部报文内容执行的，基于循环冗余校验（CRC-Cyclical Redundancy Checking）算法的错误检验域。

CRC包括由两个8位字节组成的一个16位值。

CRC域作为报文的最后的域附加在报文之后。计算后，首先附加低字节，然后是高字节。

CRC高字节为报文发送的最后一个子节。

### ■7.2关于指令集

本仪表支持以下Modbus通讯指令

| Modbus 命令类型 | Modbus 通讯功能码 | 命令内容 |
| --- | --- | --- |
| 读输入寄存器 | 04H | 读测量值 |
| 读保持寄存器 | 03H | 读仪表参数值 |
| 读线圈 | 01H | 读各通道报警状态 |
| 写多个寄存器 | 10H | 设置仪表参数 |

所有命令中的数值均采用十六进制表示

★仪表的应答延迟小于 300ms

### ■7.3读测量值

- 本命令读取巡检仪1～80通道的测量值。

- 每个通道的测量值定义为2个连续的输入寄存器。各通道测量值寄存器地址详见下表。

- 每条命令支持从任意通道起始，读取最多16个连续的输入通道测量值。

- (每通道所占寄存器个数

- 每个输入寄存器的位数是16bit，对应带符号数-32767~32767；对于高精度的仪表，不能表示完整地显示范围。因此，采用两个寄存器表示1个通道测量值的方式（即1个32bit浮点数）。

| 命令 名称 | 命令类型 | 命令码 |
| --- | --- | --- |
| 读测 量值 | 主机发送 | AA04BBBBDDDDCCCC |
|  | 从机应答 | AA04EE(data)CCCC |
| 命令码中字符的说明： |
| 字符 | 内容 | 说明 |
| AA | 仪表通讯地址 | 01~99（十六进制01H～63H） |
| 04 | 功能码 |  |
| BBBB | 读测量值的 起始地址 | DDDD=（通道号-1）×2 （注意应为偶数，每个通道占用2个寄存器地址）：通道寄存器地址详见下表 |
| DDDD | 要读取的 寄存器个数 | DDDD=要读取的通道数×2 （要读取的通道数可以是1~16） |
| EE | 返回的 数据字节数 | 数值上等于DDDD×2 |
| CCCC | CRC校验值 |  |
| (data) | 返回的测量值 | 各个通道测量值，以32位浮点数表示 |

例：读取设备地址为 01的仪表的第1通道测量值：

主机发送：01 04 00 00 00 02 71 CB

从机应答：01 04 04 44 11 B3 338A 54

该仪表当前第1通道测量值为582.8（16进制4411B333H）。

通道寄存器地址列表：

| 通道号 | 寄存器地址 |
| --- | --- |
| 01 | 0000H |
| 02 | 0002H |
| 03 | 0004H |
| 04 | 0006H |
| 05 | 0008H |
| 06 | 000AH |
| 07 | 000CH |
| 08 | 000EH |
| 09~16 | 0010H~001EH |
| 17~24 | 0020H~002EH |
| 25~32 | 0014H~03EH |
| 33~40 | 0040H~04EH |
| 41~48 | 0050H~005EH |
| 49~63 | 0060H~007CH |
| 64~71 | 007EH~008CH |
| 72~80 | 008EH~009EH |

### ■7.4读参数值

- 本命令读取仪表的参数值。

- 每条命令最多可以读取16个地址连续的参数。

- 每个参数定义为1个保持寄存器。返回参数值用整型数表示。

- 读取1个参数时如果此参数不存在，返回错误码。一次读取多于1个参数如果有的参数不存在或者都不存在，不存在的参数也会被读出，不返回错误。

| 命令名称 | 命令类型 | 命令码 |
| --- | --- | --- |
| 读参数值 | 主机发送 | AA03BBBBDDDDCCCC |
|  | 从机应答 | AA03EE(data)CCCC |
| 命令码中字符的说明： |
| 字符 | 内容 | 说明 |
| AA | 仪表通讯地址 | 01~99（十六进制01H～63H） |
| 04 | 功能码 |  |
| BBBB | 要读取的参数的 寄存器起始地址 | 参数地址 详见【5 参数一览】 |
| DDDD | 要读取的参数 对应的寄存器个数 | DDDD=要读取的参数个数 （要读取的参数个数可以是1~16） |
| EE | 返回的包含参数值的数据字节个数 | 数值上等于DDDD×2 |
| CCCC | CRC校验值 |  |
| (data) | 返回的参数值 | 以16位整型数表示 非数值类的参数的值表示的含义，详见【5 参数一览】 |

例：读取设备地址为01的仪表的通道1的AH到AL地址连续的2个参数：

主机发送：01 03 00 30 00 02 C4 04

从机应答：01 03 04 03 E8 03 E8 7A FD

通道1的参数AH数值03E8H，即十进制1000。

### 通道1的参数AL数值 0x03E8，即十进制1000。（均不含小数点）

### ■7.5读各通道报警状态

- 本命令读取仪表各个通道的报警状态。

- 巡检仪最多80个通道报警状态。

- 每个通道的报警状态定义为1个线圈。

| 命令名称 | 命令类型 | 命令码 |
| --- | --- | --- |
| 读各通道 报警状态 | 主机发送 | AA01BBBBDDDDCCCC |
|  | 从机应答 | AA01EE(data)CCCC |
| 命令码中字符的说明： |
| 字符 | 内容 | 说明 |
| AA | 仪表通讯地址 | 01~99（十六进制01H～63H） |
| 01 | 功能码 |  |
| BBBB | 要读取的报警状态的起始通道 | 1～80通道报警状态对应的 寻址范围是： 0～79（十六进制0000H～004FH） |
| DDDD | 要读取的报警通道的个数 | DDDD=要读取的报警通道的个数 （要读取的报警通道的个数可以是1~80） |
| EE | 返回的包含开关量状态的 数据字节个数 | 数值上等于DDDD／8， 如果余数不等于0， 则等于 DDDD／8＋1 |
| CCCC | CRC校验值 |  |
| (data) | 返回的报警状态 | 1 字节（8 位）整型数。 解析为2进制数据表示开关量状态，每1bit代表1点开关量： 二进制“1”表示开关量状态为ON、 二进制“0”表示开关量状态为OFF。其中，最低位（LSB）为开关量起始通道 |

### ■7.6设置参数值

- 本命令修改仪表中的参数值。

- 每个参数定义为1个保持寄存器。参数值用整型数表示。

- 每条命令最多可以修改16个地址连续的参数。

- 修改除密码外的参数时首先必须把密码写为1111，然后再修改想要修改的参数。修改1个参数时如果此参数不存在，返回错误码。一次修改多于1个参数时，如果有的参数不存在或者都不存在，不存在的参数也会被修改，不返回错误。

| 命令 名称 | 命令类型 | 命令码 |
| --- | --- | --- |
| 修改参数值 | 主机发送 | AA10BBBBDDDDEE(data)CCCC |
|  | 从机应答 | AA10BBBBDDDDCCCC |
| 命令码中字符的说明： |
| 字符 | 内容 | 说明 |
| AA | 仪表通讯地址 | 01~99（十六进制01H～63H） |
| 10 | 功能码 |  |
| BBBB | 要修改的参数的 寄存器起始地址 | 参数地址 详见【5 参数一览】 |
| DDDD | 要修改的参数 对应的寄存器个数 | DDDD=要读取的参数个数 （要读取的参数个数可以是1~16） |
| EE | 写入的包含参数值的数据字节个数 | 数值上等于DDDD×2 |
| CCCC | CRC校验值 |  |
| (data) | 写入的参数值 | 以16位整型数表示 |

例：把地址为01的仪表，参数地址为01到03的3个参数分别改为10，32，61：

主机发送：01 10 00 00 00 01 02 04 57 E5 6E

从机应答：01 10 00 00 00 01 01 C9

主机发送：01 10 00 01 00 03 06 00 0A 00 20 00 3D EF 5F

从机应答：01 10 00 01 00 03 D1 C8

### 即先设置密码为1111。然后再设置参数值

### ■7. 7异常返回

- 当仪表接受到主机发送的指令，在处理过程中出现异常时，将返回异常码。

| 命令 名称 | 命令类型 | 命令码 |
| --- | --- | --- |
| 异常 返回 | 从机应答 | AABBDDCCCC |
| 命令码中字符的说明： |
| 字符 | 内容 | 说明 |
| AA | 模块的通讯地址 | 01~99（十六进制01H～63H） |
| BB | 差错码 | 数值上等于主机发送命令中的功能码＋80H |
| DD | 异常码 | 描述了出现的异常类型， 符合Modbus协议标准（01/02/03/04） |
| CCCC | CRC校验值 |  |

| Modbus异常码 |
| --- |
| 代码 | 名称 | 含义 |
| 01 | 非法功能 | 接收到的功能码是不允许的操作 |
| 02 | 非法数据地址 | 接收到的数据地址是不允许的地址； 例如：仪表具有100个参数，尝试读取起始地址96和参数个数5的读仪表参数命令会产生异常码02 |
| 03 | 非法数据值 | 接收到的数据域中包含的是不允许的值 |
| 04 | 从站设备故障 | 当仪表正在试图执行请求的操作时，产生不可恢复的错误。例如：在通讯修改参数值时，发现密码oA参数未被置为1111 |

### ■7.8仪表不响应的情况

(通讯地址错误

(波特率错误

(CRC校验错误

(命令长度输入错误

# 8. 故障诊断

■现象1：仪表没反应，无显示？

■现象2：输入信号异常

# 9. 规格

■ 基本规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
|  | AC/DC电源 | 10~24V AC 50/60 Hz；10~24V DC |
| 消耗 功率 | AC电源 | 7VA以下 |
|  | AC/DC电源 | AC：6 VA以下；DC：5W 以下 |
| 允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ（500V DC MEGA基准） |
| 绝缘强度 | 2000V AC（测试条件：50/60Hz，1分钟） |
| 抗干扰 | IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级 IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级,IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级 |
| 防护等级 | IP65（产品前面板防护）（GB/T42-2008） |
| 运行 环境 | 环境温度 | -10~55℃（保存：-25~65℃） |
|  | 环境湿度 | 35~85 %R•H，无凝露 |
|  | 安装位置 | 室内，高度＜2000m |

■ 输入报警规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 测量控制速度 | 0.1秒或0.2秒／每通道（注1，注2） |
| 基本误差 | ±0.2 %F•S |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 显示规格 | 2位（通道号显示）+ 4位（测量值显示） |
| 通道数 | 8~80 | 160×84横式和84×160竖式尺寸仪表最多可选32通道； 160×160，318×104尺寸仪表最多可选80通道 |
| 输入信号类型 | 热电阻 | Pt100／Cu100／Cu50／BA1／BA2／G53 |
|  | 热电偶 | K／S／R／B／N／E／J／T |
|  | 直流电流 | 4~20mA／0~10mA／0~20mA |
|  | 直流电压 | 0~5V DC／1~5V DC |
| 报警输出 | 接点输出 | 4点公共报警继电器输出， 250V AC/3A，阻性负载 |

★ 仪表的各输入通道间不隔离，不适用于通道间有共模电压的应用现场。

★输入规格依据需要确定，由型号的第4部分表示。

注1：热电阻、电压、电流信号的测量速度为0.1秒／每通道

热电偶信号的测量速度为0.2秒／每通道（热电偶信号需要多用1个测量周期来检测断偶）

注2：测量速度还受到各通道的输入信号选择参数it和数字滤波时间常数Lb的影响。

■ 通讯打印选配规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | M1 | RS232接口，Modbus-RTU协议 |
|  | M2 | RS485接口，Modbus-RTU协议 |
| 打印接口 | P1 | 打印接口 |
|  | P2 | 一体化打印（限318×104尺寸，32通道内有报警指示灯） |

速率：2400、4800、9600、19200 bps   地址：0~99  应答时间：500μS（测量值）

★输出规格依据需要确定，由型号的第六部分表示。

# 10. 型号说明

①产品系列号：WP智能巡回检测报警仪

②尺寸规格

③通道数

④输入规格

⑤有此5位数字的，表示该产品按需求有特殊约定

⑥选配件规格

⑦电源规格：V0表示220VAC 供电；V1表示10~24VDC（或AC）供电

电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

（随时更正，查阅时请以最新版本为准）

上润精密仪器有限公司